Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2013                                       г. Семикаракорск                                            № 305

Об утверждении мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного проезда пожарных автомобилей 
и другой специальной техники внутри квартальных
 застроек и подъездов к зданиям (сооружениям) для
тушения пожаров и проведения других 
аварийно-спасательных работ на территории
Семикаракорского городского поселения

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Уставом муниципального образования Семикаракорское городское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые Мероприятия по обеспечению беспрепятственного
 проезда пожарных автомобилей и другой специальной техники внутри квартальных застроек и подъездов к зданиям (сооружениям) для тушения пожаров и проведения других аварийно-спасательных работ согласно приложению.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского поселения при проектировании застройки Семикаракорского городского поселения предусматривать выполнение норм и правил по обеспечению беспрепятственного
проезда пожарных автомобилей и другой специальной техники на территории Семикаракорского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                            А.Н.Черненко

Постановление вносит:

заместитель Главы Администрации Семикаракорского

городского поселения по городскому хозяйству Лубашев В.С.

Исполнил: Куликов С.Н.

Тел:4-07-46

Приложение 
 к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от   10.07.2013 № 305

Мероприятия

по обеспечению беспрепятственного
 проезда пожарных автомобилей и другой специальной 
техники внутри квартальных застроек и подъездов к зданиям
(сооружениям) для тушения пожаров и проведения других
аварийно-спасательных работ на территории
Семикаракорского городского поселения

В целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарных автомобилей внутри квартальных застроек и подъездов к зданиям (сооружениям) для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, что позволит снизить гибель людей и материальный ущерб при пожарах и других чрезвычайных ситуациях необходимо требовать выполнение следующих норм и правил:

1. Въезды на территорию улиц и кварталов, следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям улиц допускаются на расстояниях не менее 50 м от перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

2. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям, торговым объектам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды.

3. На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

4. Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

5. Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств не менее 25 м.

6. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

7. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

8. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемые для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой быть очищенными от снега и льда, обозначены специальными знаками.

9. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 15 отряд Федеральной противопожарной службы по Ростовской области.

10. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Заместитель Главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по социальному развитию и организационной работе                                          Г.В. Юсина